## Sheet1
寄存器种类 | 功能 | 功能码 | 寄存器PLC地址 | 简称 | 读写状态 | 请求案例（RTU） | 响应案例（RTU）
线圈状态 | 读 | 01 | 00001~09999 | 0x | 可读可写 | 03 01 00 0A 00 05 DD E9 03：从站地址 01：读取线圈状态 00 0A：起始地址(十进制10) 00 05：读取数量(5个寄存器) DD E9：CRC校验(2字节) | 03 01 01 14 50 3F 03：从站地址 01：读取线圈状态 01：数据长途（1字节），按照1个字节解析 14：0001 0100（第3位，第5位开，其他关） 50 3F：CRC校验码(2字节)
| 写 | 05 |  |  |  | 03 05 00 64 FF 00 CC 07 03：从站地址 05：写单个线圈 00 64：起始地址(十进制100) FF 00：设置ON或者0000 CC 07：CRC校验(2字节) | 和请求一致
| 写多个 | 15 |  |  |  | 05 0F 00 13 00 0B 02 4E 06 61 05 05：从站地址 0F：功能码（十进制15） 00 13：起始地址（十进制19） 00 0B：线圈数量（十进制11） 02：字节计数（十进制2） 4E：数据 0100 1110 从低位到高位读取 06：数据 0000 0110 从低位到高位读取 61 05：CRC校验码(2字节) | 05 0F 00 13 00 0B E4 4D 05：从站地址 0F：功能码 00 13：起始地址（十进制19） 00 0B：成功写入的线圈数量（十进制11） E4 4D：CRC校验码(2字节)
离散输入状态 | 读 | 02 | 10001~19999 | 1x | 只读 | 和线圈一致 | 和线圈一致
写
保持寄存器 | 读 | 03 | 40001~49999 | 4x | 可读可写 | 07 03 00 C8 00 03 84 53 07：从站地址 03：读取保持寄存器 00 C8：起始地址(十进制200) 00 03：读取数量(3个寄存器) 84 53：CRC校验(2字节) | 07 03 06 00 0A 00 1E 03 E8 F2 6C 07：从站地址 03：读取保持寄存器 06：数据长途（6字节），按照2个字节一解析 00 0A：第1个寄存器数值10 00 1E：第2个寄存器数值30 03 E8：第2个寄存器数值1000 F2 6C：CRC校验码(2字节)
| 写 | 06 |  |  |  | 03 06 00 96 00 1E E8 0C 03：从站地址 06：写单个保持寄存器 00 96：起始地址(十进制150) 00 1E：设置值30 E8 0C：CRC校验(2字节) | 和请求一致
| 写多个 | 16 |  |  |  | 05 10 00 13 00 03 06 00 01 00 04 00 0D A4 5A 05：从站地址 10：功能码（十进制16） 00 13：起始地址（十进制19） 00 03：线圈数量（十进制3） 06：字节计数（十进制6） 00 01：设置值1 00 04：设置值4 00 0D：设置值13 A4 5A：CRC校验码 | 05 10 00 13 00 03 70 49 05：从站地址 10：功能码 00 13：起始地址（十进制19） 00 03：成功写入的线圈数量（十进制3） 70 49：CRC校验码(2字节)
输入寄存器 | 读 | 04 | 30001~39999 | 3x | 只读 | 和保持寄存器一致 | 和保持寄存器一致
写